JAKOŚĆ WODY

KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody na: 
BASENIE KĄPIELOWYM W ORZECHOWIE UL. TOPOLOWA

[bookmark: _GoBack]Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Miłosławiu, jako obecny zarządca   basenu   kąpielowego  w   Orzechowie   ul. Topolowa   informuje, że ostatnie   badanie   jakości  wody   wykazało,  że  spełniamy  normy   określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, ( Dz.U.2015, poz. 2016 z późniejszymi zmianami. )  

Informujemy, że według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecek basenowych z systemu cyrkulacji oraz  woda w nieckach basenowych spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.






ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WRZEŚNI 
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
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Roczna ocena jakosci wody
z basenu zlokalizowanego w Orzechowie przy ul. Topolowej

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.), uwzgledniajgc ochrong zdrowia publicznego
dokonat zbiorczej oceny jakosci wody basenu, zlokalizowanego w Orzechowie przy ul. Topolowej za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Sporzadzajac przedmiotowg oceng wzial pod uwagg nastgpujace elementy:
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Plywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe (niecka mata, niecka duza). Obiekt nie posiada
niecek przeznaczonych do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3.
Obiekt dziatal sezonowo w okresie letnim od lipca do sierpnia.
Woda doprowadzana na basen pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodg z wodociggu
publicznego w Czeszewie. Jakos¢ wody z wodociagu miejskiego spelnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda basenowa poddawana jest procesowi uzdatniania w obiegu zamknigtym. W przypadku
wszystkich dwoch niecek stosowany jest taki sam uklad procesowy: filtracja wstgpna — odbywa si¢
przy uzyciu koszykow, w ktore wyposazone sa pompy obiegowe i polega na wylapywaniu
najwigkszych zanieczyszczen mechanicznych (giownie wiokien i wloséw); koagulacja wody —
miejsce dozowania koagulantu za pompg obiegowa, przed filtrem za pomoca pompy dozujacej;
filtracja wiasciwa — odbywa si¢ przy uzyciu filtra wielowarstwowego i polega na usunigciu z wody
obiegowej zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i czastek koloidowych; podgrzewanie wody
— odbywa si¢ przy uzyciu wymiennika ciepta zasilanego goraca wodg pochodzaca z instalacji ¢.0.;
plynaca z instalacji gorgca woda wplywa do wezownicy wymiennika i oplywajac ja ogrzewa sig,
temperatura wody w basenie mierzona jest przez czujnik temperatury, ktory daje sygnat do
termostatu, kiedy woda osiagnie zalozona temperature termostat przerywa obieg goracej z ¢.0.;
korekta odezynu wody — odbywa si¢ automatycznie przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia
pomiarowo-dozujacego, dozowanie $rodkow korygujacych pH nastgpuje do rurociagu wody
obiegowej za filtrem; dezynfekcja wody — odbywa si¢ automatycznie przy uzyciu specjalistycznego
urzadzenia pomiarowo-dozujacego, dozowanie dezynfektanta nastgpuje do rurociagu wody
obiegowej za filtrem.
Zarzadzajacy ptywalnia dokonywal oceny parametrow jakosci wody na ptywalni na podstawie
—  biezacej obserwacji wody oraz prowadzenia dokumentacji spostrzezen i podejmowanych
dziatan naprawczych
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—  systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzei oraz rejestrowania wynikow
pomiaréw w zakresie: pH wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego i zwiazanego oraz
temperatury.

Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

—  zgodnie z ustalonym harmonogramem z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
we Wrzesni

—  zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.) tj. zakres badan wykonywanych w laboratorium
obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba
mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, Legionella sp., metnos¢, chloroform, THM, azotany,
utlenialno$¢: pomiary wykonywane przez zarzadcg basenu obejmowaly: pH, potencjal redox,
chlor wolny i chlor zwigzany, temperatura wody

—  zgodnie z wymagang czgstotliwoscia okre$lona w zalgezniku nr 3 do ww. rozporzadzenia

— z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz okreslonych w zalaczniku nr 4 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)

—  w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji tj. Laboratorium PK
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. Pleszew oraz Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.
Poznan. >

Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywal Pafnstwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu we Wrzesni wyniki badan wraz ze wskazaniem dzialan naprawczych w przypadku,

gdy woda nie spehiala wymagan okreslonych w zalacznikach nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.

72015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.).

Nadz6r nad jakoscia wody na plywalni sprawowany byl przez organy Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej we Wrze$ni. Badania jakosci wody w ramach kontroli urzgdowej wykonywane byly

przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie,

natomiast w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody w Laboratorium PK Przedsigbiorstwa

Komunalnego Sp. z 0.0. Pleszew oraz Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0. Poznan.

W ocenianym okresie, woda na basenie przy ul. Topolowej w Orzechowie cechowala si¢ nastgpujaca
Jjakoscig:

w wodzie z duzej niecki odnotowano pojedyncze przypadki przekroczen chloroformu oraz obecno$é
bakterii Pseudomonas aeruginosa,

w wodzie z malej niecki odnotowano pojedyncze przypadki przekroczen chloroformu, obecnosé
bakterii Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli

w probach wody pobranych z systemu cyrkulacji niecek basenowych odnotowano przekroczenia
wartosci chloroformu i metnosci oraz obecnos$¢ bakterii Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli.

Wartosci ww. parametréw nieznacznie odbiegaly od warto$ci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagai jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.), nie stanowigc bezposredniego zagrozenia dla
zdrowia 0sob korzystajacych z ptywalni, jednakze wskazywaly na potrzebe wyregulowania proceséw
uzdatniania wody.

Biorac pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni w okresie od
1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie stwierdzil braku przydatnosci wody do kapieli.
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W ww. czasie byla oceniona jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach w zakresie obecnosci bakterii
z rodzaju Legionella sp. Jako$¢ wody cieplej spelnia wymagania zal. nr 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.)

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni po przeanalizowaniu powyzszych danych
potwierdza, ze zarzadca basenu w Orzechowie przy ul. Topolowej prowadzit oceng jakosci wody
z niecek basenowych zgodnie wymaganiami obowiazujgcych przepisow oraz w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne os6b korzystajacych z ptywalni.

Otrzymuja:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Mostowa 18, 62-320 Mitostaw

2. Ala. .

JS.
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